Anexa

**Termeni şi Condiţii de Livrare\*[[1]](#footnote-1)**

Achiziția de **„Sursă de alimentare UPS (PA 65)”**

Proiect: ROSE - Subproiect ”Șansă la Educație la Știința și Ingineria Materialelor (SESIM)”,

Beneficiar: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași (UTI), Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor (SIM)

Ofertant: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1**. **Oferta de preț** *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.**  (1) | **Denumirea produselor**  (2) | **Cant.**  (3) | **Preț unitar**  (4) | **Valoare Totală fără TVA**  (5=3\*4) | **TVA**  (6=5\* %TVA) | **Valoare totală cu TVA**  (7=5+6) |
| 1 | Sursă de alimentare UPS | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |

**2. Preţ fix:** Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

**3. Grafic de livrare:** Livrarea se efectuează în cel mult \_\_\_\_\_\_\_ săptămâni de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea produselor** | **Cant.** | **Termene de livrare** |
| 1 | Sursă de alimentare UPS | 1 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**4. Plata** facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform *Graficului de livrare*.

**5. Garanţie:** Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 1 an de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

**6. Instrucţiuni de ambalare:**

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

**7. Calificarea ofertantului:** Oferta trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate. *[a se atasa la oferta documentul solicitat]*

**8. Specificaţii Tehnice:**

*(de inserat specificațiile tehnice ale bunurilor):*

|  |  |
| --- | --- |
| **A. Specificații tehnice solicitate** | **B. Specificații tehnice ofertate**  *[a se completa de către Ofertant]* |
| „Sursă de alimentare UPS (PA 65)”, pachet format din: | *Marca / modelul produsului* |
| UPS pentru alimentarea protejata la perturbatii si intreruperi a aplicatiilor de inalta siguranta: Servere, Retele, Storage, Aplicatii medicale, Automatizari Industriale, DVR/NVR, ATM, 3D printer, NAS, aplicatii generale  **Caracteristici cheie:**   * topologie VFI (Voltage and Frequency Independent) - tehnologie online dubla conversie ce ofera protectie la orice tip de perturbatie * iesire pe prize cu impamantare Schuko si prize IEC * se poate extinde autonomia * timp de transfer pe regim baterii 0 ms * selftest periodic * functie de convertizor de frecventa 50/60 Hz * plaja tensiune de intrare larga fara utilizare acumulatori cu tensiune de iesire stabila 230 Vac +/-1% * configurare echipament pe afisaj grafic * posibilitate integrare in sistem antiincendiu datorita functiei EPO (Emergency Power Off)   **Specificații minimale:**  ***OUTPUT***   * *Capacitate putere 3000 VA / 2700 W* * *Voltaj nominal output 220/230/240 Vac selectabil +/- 1%* * *Distorsiuni Voltaj nominal: ≤ 3%* * *Frecventa output: 50 / 60 Hz ± 1%* * *Conectori output: 2 x Schuko + 6 x IEC 320 C13*   ***INPUT:***   * *Voltaj nominal input: 195-260 Vac* * *Frecventa input: 50 / 60 Hz ± 10 Hz* * *Conectori input: 1 x AC input cable* * *Lungime cablu (m): 1.22*   ***BATERIE SI TIMP FUNCTIONARE:***   * *Model baterie: VRLA AGM fără mentenanță* * *Baterii incluse: 6 x 9Ah / 12V* * *Sloturi baterie disponibile: 1* * *Timp mediu de incarcare: 6 ore pana la 90%* * *Baterii optionale: da* * *Protectie la supratensiune DC: Da* * *Timp mediu de functionare: 15 minute @50% sarcina*   ***MANAGEMENT:***   * *Management: Da* * *Sloturi de conectare: RS232 si USB* * *Panou de control: Display LCD & LED* * *Alarma sonora: Da* * *Atentionari sonore: Mod baterie, Tensiune scazuta baterie, Suprasarcina, Supraincalzire, Defect ventilator, Defect general*   ***PROTECTIE***   * *Protectie supratensiune: Da* * *Filtrare: Da*   *MEDIU FUNCTIONARE:*   * *Temperatura: 0 - 40 grade Celsius* * *Umiditate: 0 - 90 % (fara condens)* * *Altitudine: 0 - 1000 m* * *Zgomot : ≤50 dB(A)*   *ALTELE*   * *Software: Management software inclus*   *Tipodimensiune (U): Tower*  • Garanție cel puţin 1 an de la data livrării către Beneficiar | *Descriere generală* |

**9. Valabilitatea ofertei este de \_\_\_\_ zile** *[a se completa de către Ofertant]* **de la termenul limită de depunere al ofertei, in corelatie cu cerinta de la punctul 7 din cadrul Invitatiei de participare.**

**NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătură autorizată\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Locul:**

**Data:**

1. *Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).*

   *Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B - şi îl returnează Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.* [↑](#footnote-ref-1)